SISTEMUL HIDROTEHNIC VĂLENII DE MUNTE - LABORATOR CALITATEA APEI  VĂLENII DE MUNTE

Str. Bratocea, nr. 21A, Vălenii de Munte Jud. Prahova, Tel.: 0769074807/0786017942

Laborator  înregistrat  la Ministerul Sănătății pentru monitorizarea calității apei potabile

# RAPORT DE ÎNCERCARE  NR: 310 / DATA: 22.04.2024

# BENEFICIAR-STAȚIE TRATARE APĂ VĂLENII DE MUNTE

# PROBA DE ÎNCERCAT- apă  potabilă clorinată

Prelevare:

- punct de prelevare – ieșire rezervoare STAȚIE  TRATARE  APĂ  VĂLENII DE MUNTE

- metoda de prelevare - SR ISO 5667-1/2023, SR ISO 5667-3/2018,

SR ISO 5667-5/2017, SR EN ISO 19458/2007

- prelevatorul – LABORATOR CALITATEA APEI VĂLENII DE MUNTE

Data prelevării  probei: 22.04.2024, ora 800

Data recepției probei: 22.04.2024, ora 815

Data executării încercării: 22.04.2024÷25.04.2024

| Nr crt | Denumirea încercării |  | Unitate de masură | Metoda de încercare | Valoare admisă cf. ORDONANȚA 7/2023 | Rezultate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Turbiditate |  | UNT | SR EN ISO 7027-1/2016 | 0.3 UNT ptr. 95% probe; niciuna care să depășească 1UNT | 0.343 |
| 2 | Aluminiu |  | microg/l | SR ISO 10566/2001 | 200 | 78 |
| 3 | Amoniu |  | mg/l | SR ISO 7150-1/2001 | 0.5 | <LQ 0 |
| 4 | Clor rezidual | liber | mg/l | SR EN ISO 7393-2/2018 | ≥0.10÷≤ 0.50 în rețeaua de distribuție | 0.75 |
|  |  | total | mg/l |  |  | 0.80 |
| 5 | Cloruri |  | mg/l | SR ISO 9297/2001 | 250 | 36.16 |
| 6 | Conductivitate |  | microS/cm la 20⁰C | SR EN 27888/1997 | 2500 | 463 |
| 7 | Culoare |  | mg/l Pt | SR ISO 7887/2012 Metoda: C | acceptabilă ptr. consumatori și fără modificări anormale | <2 |
| 8 | Duritate totală |  | grade germane | SR ISO 6059/2008 | minim 5 | 9.42 |
| 9 | Fier |  | microg/l | SR ISO 6332/1996-C91/2006 | 200 | 73 |
| 10 | Gust TFN |  |  | SR EN 1622/2007 | acceptabil ptr. consumatori și fără modificări anormale | acceptabil ptr. consumatori și fără modificări anormale |
| 11 | Indice de permanganat |  | mg O2/l | SR EN ISO 8467/2001 | 5 | 0.66 |
| 12 | Mangan |  | microg/l | SR ISO 6333/1996 | 50 |  |
| 13 | Miros TON |  |  | SR EN 1622/2007 | acceptabil ptr. consumatori și fără modificări anormale | acceptabil ptr. consumatori și fără modificări anormale |
| 14 | Nitrați |  | mg/l | SR ISO 7890-3/2000 | 50 | <LQ 2.64 |
| 15 | Nitriți |  | mg/l | SR EN 26777/2002 | 0.1 | <LQ 0 |
| 16 | pH |  | unități pH | SR ISO 10523/2012 | ≥ 6.5 ÷ ≤ 9.5 | 7.76 |
| 17 | Sodiu |  | mg/l | Metoda HACH ISENa 381 | 200 | 23.8 |
| 18 | Sulfați |  | mg/l | STAS 3069/1987 Metoda volumetrica | 250 | 36.16 |
| 19 | Număr de colonii la 22°C |  | număr /ml | SR EN ISO 6222/2004 | fără modificări anormale | 0 |
| 20 | Număr de colonii la 37°C |  | număr /ml | SR EN ISO 6222/2004 | fără modificări anormale | 0 |
| 21 | Bacterii coliforme |  | număr /100 ml | SR EN ISO 9308-1 /2015/A1:2017 | 0 | 0 |
| 22 | Escherichia coli |  | număr /100 ml | SR EN ISO 9308-1 /2015/A1:2017 | 0 | 0 |
| 23 | Enterococi |  | număr /100 ml | SR EN ISO 7899-2/2002 | 0 | 0 |
| 24 | Clostridium perfringens |  | număr /100 ml | SR EN ISO 14189/2017 | 0 | 0 |

## OBSERVAȚII: LQ =  limita de cuantificare:

LQ AMONIU = 0.030 mg/l; LQ NITRAȚI = 3.5 mg/l; LQ NITRIȚI = 0.019 mg/l.

## Ing. MATACHE GIANINA      Biolog. ANGHEL IRINA           Ing. MATACHE GIANINA

Interpretarea rezultatelor se efectuează pe baza Ordonanței 7/2023 și HG 971/2023.

Acest raport de încercare este proprietatea E.S.Z. Prahova S.A..

Acest raport de încercare se referă numai la proba de apă specificată.

Fără aprobarea scrisă a emitentului se interzice reproducerea totală sau parțială

a acestui raport de încercare.

RAPORT DE ÎNCERCARE NR: 310 / DATA: 22.04.2024