0.26SISTEMUL HIDROTEHNIC VALENII DE MUNTE - LABORATOR CALITATEA APEI  MANECIU

Str. Tabla Butii, com. Maneciu, Jud. Prahova, Tel.: 0769074800/0786017944

Laborator  inregistrat  la Ministerul Sanatatii Publice pentru monitorizarea calitatii apei potabile

CERTIFICAT DE INREGISTRARE NR. 635

# RAPORT DE INCERCARE  NR: 447 / DATA: 12.07.2023

# BENEFICIAR- D.S.P. PH.; HIDRO PH.; S.C. APA-CANAL MANECIU; S.T.A. MANECIU – monitorizare operationala

PROBA DE ANALIZAT- apa  potabila

Prelevare:

- punct de prelevare – conducta aspiratie bazin 400 m3 (R3)

- metoda de prelevare - SR ISO 5667-5/2017, SR EN ISO 19458/2007

- prelevatorul – LABORATOR C.A. MANECIU

Data prelevarii  probei: 12.07.2023

Data executarii analizei: 12.07.2023÷15.07.2023

REZULTATE:

| Nr. crt. | Denumirea analizei |  | Unitate de masura | Standard | Limite admise cf. ORDONANTA 7/2023 | Rezultate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Turbiditate |  | UNT | SR EN ISO 7027-1/2016 | 0.3 UNT ptr. 95% probe; niciunna care sa depaseasca 1UNT | 0.28 |
| 2. | Aluminiu |  | µg/l | SR ISO 10566/2001 | 200 | 58 |
| 3. | Amoniu |  | mg/l | SR ISO 7150-1/2001 | 0.5 | <LQ 0 |
| 4. | Clor rezidual | liber | mg/l | SR EN ISO 7393-2/2018 | ≥ 0.10÷≤ 0.50 in reteaua de distributie | 0.57 |
|  |  | total | mg/l |  |  | 0.62 |
| 5. | Cloruri |  | mg/l | SR ISO 9297/2001 | 250 | 24.32 |
| 6. | Conductivitate |  | μS/cm | SR EN 27888/1997 | 2500 | 350 |
| 7. | Culoare |  | m-1 | SR ISO 7887/2012 | acceptabila ptr. consumatori si fara modificari anormale | acceptabila ptr. consumatori si fara modificari anormale |
| 8. | Duritate |  | grade germane | SR ISO 6059/2008 | minim 5 | 8.09 |
| 9. | Fier |  | µg/l | SR ISO 6332/1996-C91/2006 | 200 | 104 |
| 10. | Gust TFN |  |  | SR EN 1622/2007 | acceptabil ptr. consumatori si fara modificari anormale | acceptabila ptr. consumatori si fara modificari anormale |
| 11. | Indice de permanganat |  | mg O2/l | SR EN ISO 8467/2001 | 5 | 0.47 |
| 12*. | Mangan |  | µg/l | HACH | 50 | 24 |
| 13. | Miros TON |  |  | SR EN 1622/2007 | acceptabil ptr. consumatori si fara modificari anormale | acceptabila ptr. consumatori si fara modificari anormale |
| 14. | Nitrati |  | mg/l | SR ISO 7890-3/2000 | 50 | <LQ 1.4 |
| 15. | Nitriti |  | mg/l | SR EN 26777/2002 | 0.1 | <LQ 0 |
| 16. | N formula |  | mg/l | Ordonanta 7/2023 | [nitrat] [nitrit] _________ + _________ ≤ 1 50 3 | 0.028 |
| 17. | pH |  | unitati pH | SR ISO 10523/2012 | ≥ 6.5 ÷ ≤ 9.5 | 7.86 |
| 18*. | Sodiu |  | mg/l | Metoda electrochimica | 200 | 15.8 |
| 19. | Sulfati |  | mg/l | STAS 3069/1987 | 250 | 56.12 |
| 20. | Numar de colonii la 22ºC |  | UFC/ml | SR EN ISO 6222/2004 | fara modificari anormale | 0 |
| 21. | Numar de colonii la 37ºC |  | UFC/ml | SR EN ISO 6222/2004 | fara modificari anormale | 0 |
| 22. | Bacterii coliforme totale |  | numar/100ml | SR EN ISO 9308-1/2015/A1:2017 | 0 | 0 |
| 23. | Escherichia Coli |  | numar/100ml | SR EN ISO 9308-1/2015/A1:2017 | 0 | 0 |
| 24. | Enterococi |  | numar/100ml | SR EN ISO 7899-2/2002 | 0 | 0 |
| 25. | Clostridium perfringens |  | numar/100ml | SR EN ISO 14189/2017 | 0 | 0 |

## *Aceste activitati nu sunt cuprinse in Lista parametrilor pentru care laboratorul este inregistrat.

## OBSERVATII: LQ =  limita de cuantificare:

LQ AMONIU = 0.038 mg/l; LQ NITRATI = 2.0 mg/l; LQ NITRITI = 0.019 mg/l.

## Ing. PODULMEAC MARILENA                         Biolog. ANGHEL IRINA                                       Ing. MATACHE GIANINA

Acest raport de incercare este proprietatea E.S.Z. Prahova S.A..

Acest raport de incercare se refera numai la proba de apa specificata.

Fara aprobarea scrisa a emitentului se interzice reproducerea totala sau partiala a acestui raport de incercare.

RAPORT DE INCERCARE NR: 447/ DATA: 12.07.2023