SISTEMUL HIDROTEHNIC VALENII DE MUNTE - LABORATOR CALITATEA APEI  VALENII DE MUNTE

Str. Bratocea, nr.21,  Valenii de Munte, Jud. Prahova, Tel.: 0769074807/0786017942

Laborator  inregistrat  la Ministerul Sanatatii Publice pentru monitorizarea calitatii apei potabile

CERTIFICAT DE INREGISTRARE NR. 634

# RAPORT DE INCERCARE  NR: 884 / DATA: 06.11.2023

# BENEFICIAR- S.T.A. VALENII DE MUNTE – monitorizare operationala

PROBA DE ANALIZAT- apa  potabila

Prelevare:

- punct de prelevare – IESIRE STA VALENII DE MUNTE

- metoda de prelevare - SR ISO 5667-1/2023, SR ISO 5667-3/2018, SR ISO 5667-5/2017, SR EN ISO 19458/2007

- prelevatorul – LABORATOR C.A. VAENII DE MUNTE

Data prelevarii  probei: 06.11.2023

Data executarii analizei: 06.11.2023 ÷ 09.11.2023

REZULTATE:

| Nr. crt. | Denumirea analizei |  | Unitate de masura | Standard | Limite admise cf. ORDONANTA 7/2023 | Rezultate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Turbiditate |  | UNT | SR EN ISO 7027-1/2016 | 0.3 UNT ptr. 95% probe; niciunna care sa depaseasca 1UNT | 0.176 |
| 2. | Aluminiu |  | µg/l | SR ISO 10566/2001 | 200 | 66 |
| 3. | Amoniu |  | mg/l | SR ISO 7150-1/2001 | 0.5 | <LQ/0 |
| 4. | Clor rezidual | liber | mg/l | SR EN ISO 7393-2/2018 | ≥ 0.10÷≤ 0.50 in reteaua de distributie | 0.68 |
|  |  | total | mg/l |  |  | 0.73 |
| 5. | Cloruri |  | mg/l | SR ISO 9297/2001 | 250 | 19.85 |
| 6. | Conductivitate |  | μS/cm | SR EN 27888/1997 | 2500 | 390 |
| 7. | Culoare |  | mg/l Pt | SR ISO 7887/2012 Metoda: C | acceptabila ptr. consumatori si fara modificari anormale | <2 |
| 8. | Duritate totala |  | grade germane | SR ISO 6059/2008 | minim 5 | 8.86 |
| 9. | Fier |  | µg/l | SR ISO 6332/1996-C91/2006 | 200 | 78 |
| 10. | Gust TFN |  |  | SR EN 1622/2007 | acceptabil ptr. consumatori si fara modificari anormale | acceptabil ptr. consumatori si fara modificari anormale |
| 11. | Indice de permanganat |  | mg O2/l | SR EN ISO 8467/2001 | 5 | 0.64 |
| 12. | Mangan |  | µg/l | SR ISO 6333/1996 | 50 | 10 |
| 13. | Miros TON |  |  | SR EN 1622/2007 | acceptabil ptr. consumatori si fara modificari anormale | acceptabil ptr. consumatori si fara modificari anormale |
| 14. | Nitrati |  | mg/l | SR ISO 7890-3/2000 | 50 | <LQ/2.64 |
| 15. | Nitriti |  | mg/l | SR EN 26777/2002 | 0.1 | <LQ/0 |
| 16. | N formula |  | mg/l | ORDONANTA 7/2023 | [nitrat] [nitrit] _________ + _________ ≤ 1 50 3 | 0.053 |
| 17. | pH |  | unitati pH | SR ISO 10523/2012 | ≥ 6.5 ÷ ≤ 9.5 | 7.85 |
| 18. | Sodiu |  | mg/l | Metoda HACH ISENa381 | 200 | 15.2 |
| 19. | Sulfati |  | mg/l | STAS 3069/1987 Metoda volumetrica | 250 | 36.93 |
| 20. | Numar de colonii la 22ºC |  | UFC/ml | SR EN ISO 6222/2004 | fara modificari anormale | 0 |
| 21. | Numar de colonii la 37ºC |  | UFC/ml | SR EN ISO 6222/2004 | fara modificari anormale | 0 |
| 22. | Bacterii coliforme totale |  | numar/100ml | SR EN ISO 9308-1/2015/A1:2017 | 0 | 0 |
| 23. | Escherichia Coli |  | numar/100ml | SR EN ISO 9308-1/2015/A1:2017 | 0 | 0 |
| 24. | Enterococi |  | numar/100ml | SR EN ISO 7899-2/2002 | 0 | 0 |
| 25. | Clostridium perfringens |  | numar/100ml | SR EN ISO 14189/2017 | 0 | 0 |

## OBSERVATII: LQ =  limita de cuantificare:

LQ AMONIU = 0.030 mg/l; LQ NITRATI = 3.5 mg/l; LQ NITRITI = 0.019 mg/l; LQ IP = 0.47 mg/l.

## Ing.  chimist                                       Biolog                                                           Sef laborator

MATACHE Gianina                           ANGHEL Irina                                               MATACHE Gianina

Acest raport de incercare este proprietatea E.S.Z. Prahova S.A..

Acest raport de incercare se refera numai la proba de apa specificata.

Fara aprobarea scrisa a emitentului se interzice reproducerea totala sau partiala a acestui raport de incercare.

RAPORT DE INCERCARE NR:   884 / DATA: 06.11.2023