SISTEMUL HIDROTEHNIC VALENII DE MUNTE - LABORATOR CALITATEA APEI  VALENII DE MUNTE

Str. Bratocea, nr. 21,  Valenii de Munte, Jud. Prahova, Tel.: 0769074807/0786017942

Laborator  inregistrat  la Ministerul Sanatatii Publice pentru monitorizarea calitatii apei potabile

conform Legii 458/2002, modificata si completata

# RAPORT DE INCERCARE  NR:  498  / DATA: 18.06.2022 - ora 230

# BENEFICIAR- _________________________________________________________________________________________________

PROBA DE ANALIZAT- apa  potabila

Prelevare:

- punct de prelevare – iesire STA Valenii de Munte

- metoda de prelevare - SR ISO 5667-5/2017, SR EN ISO 19458/2007

- prelevatorul – LABORATOR C.A. VALENII DE MUNTE

Data prelevarii  probei: 18.06.2022, ora 230

Data executarii analizei: 18.06.2022÷ 21.06.2022

NOTE:

1.Acest raport de incercare se refera numai la proba de apa specificata.

2.Se interzice reproducerea totala sau partiala a acestui raport de incercare fara aprobarea emitentului.

REZULTATE:

| Nr. crt. | Denumirea analizei |  | Unitate de masura | Standard | Limite admise cf. legii 458/2002, modificata si completata | Rezultate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Turbiditate |  | UNT | SR EN ISO 7027-1/2016 | ≤ 5 | 0.35 |
| 2. | Aluminiu |  | µg/l | SR ISO 10566/2001 | 200 | 48 |
| 3. | Amoniu |  | mg/l | SR ISO 7150-1/2001 | 0.5 | <LOQ 0 |
| 4. | Clor rezidual | liber | mg/l | SR EN ISO 7393-2/2018 | 0.10 ÷ 0.50 in retea | 0.85 |
|  |  | total | mg/l |  |  | 0.90 |
| 5. | Cloruri |  | mg/l | SR ISO 9297/2001 | 250 | 121.95 |
| 6. | Conductivitate |  | μS/cm | SR EN 27888/1997 | 2500 | 884 |
| 7. | Culoare |  | m-1 | SR ISO 7887/2012 | nici o modificare anormala | nici o modificare anormala |
| 8. | Duritate |  | grade germane | SR ISO 6059/2008 | minim 5 | 13.57 |
| 9. | Fier |  | µg/l | SR ISO 6332/1996-C91/2006 | 200 | 58 |
| 10. | Gust TFN |  |  | SR EN 1622/2007 | nici o modificare anormala | nici o modificare anormala |
| 11. | Indice de permanganat |  | mg O2/l | SR EN ISO 8467/2001 | 5 | 0.66 |
| 12. | Mangan |  | µg/l | HACH | 50 | 8 |
| 13. | Miros TON |  |  | SR EN 1622/2007 | nici o modificare anormala | nici o modificare anormala |
| 14. | Nitrati |  | mg/l | SR ISO 7890-3/2000 | 50 | 3.96 |
| 15. | Nitriti |  | mg/l | SR EN 26777/2002 | 0.5 | <LOQ 0 |
| 16. | N formula |  | mg/l | Legea 458/2002 | [nitrat] [nitrit] _________ + _________ ≤ 1 50 3 | 0.079 |
| 17. | pH |  | unitati pH | SR ISO 10523/2012 | ≥ 6.5 ÷ ≤ 9.5 | 7.39 |
| 18. | Sodiu |  | mg/l | Metoda electrochimica | 200 | 68.5 |
| 19. | Sulfati |  | mg/l | STAS 3069/1987 | 250 | 153.40 |
| 20. | Numar de colonii la 22ºC |  | UFC/ml | SR EN ISO 6222/2004 | nici o modificare anormala | 0 |
| 21. | Numar de colonii la 37ºC |  | UFC/ml | SR EN ISO 6222/2004 | nici o modificare anormala | 0 |
| 22. | Bacterii coliforme totale |  | numar/100ml | SR EN ISO 9308-1/2015/A1:2017 | 0 | 0 |
| 23. | Escherichia coli |  | numar/100ml | SR EN ISO 9308-1/2015/A1:2017 | 0 | 0 |
| 24. | Enterococi |  | numar/100ml | SR EN ISO 7899-2/2002 | 0 | 0 |
| 25. | Clostridium perfringens |  | numar/100ml | SR EN ISO 14189/2017 | 0 | 0 |

## *LOQ =  limita de cuantificare;

LOQ AMONIU = 0.038 mg/l;

LOQ NITRITI = 0.019 mg/l.

LOQ FIER = 0.028 mg/l.

Inginer Chimist:                                Biolog:                                                         Sef laborator:

MATACHE                                          ANGHEL                                                           MATACHE

GIANINA                                             IRINA                                                              GIANINA

RAPORT DE INCERCARE NR: 498  / DATA: 18.06.2022