SISTEMUL HIDROTEHNIC VOILA - LABORATOR CALITATEA APEI VOILA

Șoseaua Paltinului nr.63, Câmpina, Tel. 0769074796

Laborator înregistrat la Ministerul Sănătății pentru monitorizarea calității apei potabile

# RAPORT DE ÎNCERCARE NR: 1430 / DATA:22.10.2025

BENEFICIAR-Exploatare Sistem Zonal Prahova

PROBA DE ÎNCERCAT - apă potabilă clorinată -control flux-pornire fir potabil /cod probă: CL.11.22.10

Prelevare:  - punct de prelevare – Ieșire rezervoare apă potabilă fir 1 - S.T.A VOILA

- metoda de prelevare - SR EN ISO 5667-1/2023, SR EN ISO 5667-3/2024,

SR ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 19458/2007

- prelevatorul -Laborator Calitatea Apei Voila

| Data prelevării probei: | 22.10.2025 | Ora | 10.30 | Recipient de prelevare |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tip | Volum( litri) |
| Data recepției probei: | 22.10.2025 | Ora | 11.00 | Sticlă brună | 2x0,5=1 |
|  |  |  |  | Plastic - PE | 2x1,0=2 |
| Data executării încercării | 22.10.2025 -25.10.2025 |  |  | Sticlă brună sterilă | 0,5 |

NOTE:

1.Acest raport de încercare se referă numai la proba de apă secificată.

2.Se interzice reproducerea totală sau parțială a acestui raport de încercare fără aprobarea emitentului

| NR. CRT | DENUMIREA încercĂrii | METODA DE Încercare | VALOARE C.M.A conform Ordonanţei 7/2023 | REZULTAT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Turbiditate (UNT) | SR EN ISO 7027-1/2016 | 1,0 la ieșire din S.T.A. | 0,732 |
| 2 | Culoare (mg/l Pt) | SR ISO 7887/2012 Metoda C | A.F.M.A | < 1,85 (<LQ) |
| 3 | Gust | SR EN 1622/ 2007 | A.F.M.A | Fără modificări anormale |
| 4 | Miros | SR EN 1622/ 2007 | A.F.M.A | Fără modificări anormale |
| 5 | Conductivitate (microS/cm la 20°C) | SR EN 27888/1997 | 2500 | 329 |
| 6 | Clor rezidual liber (mg/l) | Sr iso 7393-2/2018 | 0,1—0,5 în rețea | 1,07 |
| 7 | Clor rezidual total (mg/l) | Sr iso 7393-2/2018 | - | 1,15 |
| 8 | ##### pH | SR ISO 10523/2012 | 6,5-9,5 | 7,93 |
| 9 | Duritate totală (grade germane) | ##### SR ISO ##### 6059/2008 | min 5 | 9,67 |
| 10 | Cloruri (mg/l) | SR ISO 9297/2001 | 250 | 9,398 |
| 11 | Aluminiu (micrograme/l) | SR ISO 10566/2001 | 200 | 103 |
| 12 | Oxidabilitate (mg O2/l) | SR EN ISO 8467/2001 | 5 | <0,5 (<LQ) |
| 13 | Amoniu (mg/l) | SR ISO 7150-1/2001 | 0,5 | <0,08 (<LQ) |
| 14 | Nitriți (mg/l) | SR EN 26777/2002 SR EN 26777/2002 C 91/2006 | 0,1 la ieșire din S.T.A. | <0,017 (<LQ) |
| 15 | Nitrați (mg /l) | SR ISO 7890-3/2000 | 50 | 2,63 |
| 16 | Sulfați (mg/l) | # STAS 3069-87 Metoda volumetrică | 250 | 33 |
| 17 | Număr de colonii la 22 ºC (ufc/ ml) | SR EN ISO 6222/2004 | F.M.A | ###### 0 |
| 18 | Număr de colonii la 37ºC (ufc/ml) | SR EN ISO 6222/2004 | F.M.A | ###### 0 |
| 19 | Bacterii coliforme (ufc/100ml) | ##### SR EN ISO 9308-1/2015 ##### SR EN ISO ##### 9308-1/2015 A1/2017 | 0 | 0 |
| 20 | Escherichia coli (ufc/100ml) | ##### SR EN ISO 9308-1/2015 SR EN ISO 9308-1/2015 A1/2017 | 0 | 0 |
| 21 | Clostridium perfringens (ufc/100ml) | SR EN ISO 14189/2017 | 0 | 0 |
| 22 | Enterococi (ufc/100ml) | SR EN ISO 7899-2/2002 | 0 | 0 |

LQ= limita de cuantificare a metodei de încercare; S.T.A= stație tratare apă

A.F.M.A= acceptabil pentru consumator și fără modificări anormale;

F.M.A= fără modificări anormale; C.M.A=concentrație maxim admisă

RAPORT DE ÎNCERCARE NR: 1430/ DATA: 22.10.2025