SISTEMUL HIDROTEHNIC VĂLENII DE MUNTE - LABORATOR CALITATEA APEI  VĂLENII DE MUNTE

Str. Bratocea, nr. 21A, Vălenii de Munte Jud. Prahova, Tel.: 0769074807/0786017942

Laborator  înregistrat  la Ministerul Sănătății pentru monitorizarea calității apei potabile

# RAPORT DE ÎNCERCARE  NR: 711 / DATA: 19.10.2026

# BENEFICIAR- STAȚIE TRATARE APĂ VĂLENII DE MUNTE

# PROBA DE ÎNCERCAT- apă clorinată potabilă, CL-1264

# monitorizarea operațională

Prelevare:

- Punct de prelevare – ieșire rezervoare STAȚIE TRATARE APĂ VĂLENII DE MUNTE

- Metoda de prelevare – SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2024;

SR ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-14/2017; SR EN ISO 19458/2007

- Prelevatorul – Laboratorul C.A. Vălenii de Munte

- Recipient prelevare – sticlă brună, 500 ml=1 buc., material plastic, 1000ml=1 buc.,

HDPE steril, 500 ml=1 buc.

- Data prelevării probei: 19.10.2026, ora 800

- Data recepției probei: 19.10.2026, ora 810

- Data executării încercării: 19.10.2026 ÷ 22.10.2026

| Nr crt | Denumirea încercării |  | Unitate de măsură | Metoda de încercare | Valoare admisă cf. ORDONANȚA 7/2023 | Rezultate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Turbiditate |  | UNT | SR EN ISO 7027-1/2016 | 0.3 UNT ptr. 95% probe; niciuna care să depășească 1 UNT | 0.17 |
| 2 | Aluminiu |  | microg/l | SR ISO 10566/2001 | 200 | 81.50 |
| 3 | Amoniu |  | mg/l | SR ISO 7150-1/2001 | 0.5 | <LOQ |
| 4 | Clor rezidual | liber | mg/l | SR EN ISO 7393-2/2018 | ≥0.10÷≤ 0.50 în rețeaua de distribuție | 0.66 |
|  |  | total | mg/l |  | - | 0.71 |
| 5 | Cloruri |  | mg/l | SR ISO 9297/2001 | 250 | 57.998 |
| 6 | Conductivitate |  | microS/cm la 20⁰C | SR EN 27888/1997 | 2500 | 505 |
| 7 | Culoare |  | mg/l Pt | SR ISO 7887/2012 Metoda: C | acceptabilă ptr. consumatori și fără modificări anormale | <2 |
| 8 | Duritate totală |  | grade germane | SR ISO 6059/2008 | minim 5 | 10.58 |
| 9 | Gust |  |  | SR EN 1622/2007 | acceptabil ptr. consumatori și fără modificări anormale | acceptabil ptr. consumatori și fără modificări anormale |
| 10 | Oxidabilitate |  | mg O2/l | SR EN ISO 8467/2001 | 5 | 0.74 |
| 11 | Miros |  |  | SR EN 1622/2007 | acceptabil ptr. consumatori și fără modificări anormale | acceptabil ptr. consumatori și fără modificări anormale |
| 12 | Nitriți |  | mg/l | SR EN 26777/2002 SR EN 26777/2002/C91:2006 | 0.1 | <LOQ |
| 13 | Nitrați |  | mg/l | SR ISO 7890-3/2000 | 50 | 4.88 |
| 14 | pH la 20.8°C |  | unități pH | SR ISO 10523/2012 | ≥ 6.5 ÷ ≤ 9.5 | 7.98 |
| 15 | Sodiu |  | mg/l | Metoda HACH ISENa 381 | 200 | 41.6 |
| 16 | Sulfati |  | mg/l | STAS 3069/1987 Metoda volumetrica | 250 | 59.19 |
| 17 | Număr de colonii la 22°C |  | număr/ ml | SR EN ISO 6222/2004 | fără modificări anormale | 0 |
| 18 | Număr de colonii la 37°C |  | număr/ ml | SR EN ISO 6222/2004 | fără modificări anormale | 0 |
| 19 | Bacterii coliforme |  | număr/ 100 ml | SR EN ISO 9308-1/2015 SR EN ISO 9308-1/2015/ A1:2017 | 0 | 0 |
| 20 | Escherichia coli |  | număr/ 100 ml | SR EN ISO 9308-1/2015 SR EN ISO 9308-1/2015/ A1:2017 | 0 | 0 |
| 21 | Enterococi intestinali |  | număr/ 100 ml | SR EN ISO 7899-2/2002 | 0 | 0 |
| 22 | Clostridium perfringens |  | număr/ 100 ml | SR EN ISO 14189/2017 | 0 | 0 |

OBSERVAȚII: Rezultatele notate “< LOQ” reprezintă valori situate sub limita de cuantificare a metodei; LOQ AMONIU-0,025mg/l; LOQ NITRIȚI-0.013mg/l,

Responsabil încercare,            Responsabil încercare,                    Autorizat ,

## Inginer chimist ,                           Biolog,                         Șef laborator,

## BARBULESCU Andreea           ANGHEL Irina                MATACHE Gianina

Analist,

MORARU Georgeta;

VLAICU Cristina

Acest raport de încercare este proprietatea E.S.Z. Prahova S.A..

Rezultatele încercărilor se referă numai la proba de apă specificată. Proba de apă are caracter momentan.

Laboratorul nu emite opinii și interpretari privind calitatea apei.

Fără aprobarea scrisă a emitentului se interzice reproducerea totală sau parțială a acestui raport de încercare.

Sfârșit RAPORT DE ÎNCERCARE NR: 711 / DATA: 19.10.2026