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SISTEMUL HIDROTEHNIC VĂLENII DE MUNTE - LABORATOR CALITATEA APEI  VĂLENII DE MUNTE
Str. Bratocea, nr. 21A, Vălenii de Munte Jud. Prahova, Tel.: 0769074807/0786017942
Laborator  înregistrat  la Ministerul Sănătății pentru monitorizarea calității apei potabile

RAPORT DE ÎNCERCARE  NR: 711 / DATA: 19.10.2026

BENEFICIAR- STAȚIE TRATARE APĂ VĂLENII DE MUNTE
PROBA DE ÎNCERCAT- apă clorinată potabilă, CL-1264
                                 monitorizarea operațională
Prelevare: 
· Punct de prelevare – ieșire rezervoare STAȚIE TRATARE APĂ VĂLENII DE MUNTE
· Metoda de prelevare – SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2024; 
SR ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-14/2017; SR EN ISO 19458/2007
· Prelevatorul – Laboratorul C.A. Vălenii de Munte
· Recipient prelevare – sticlă brună, 500 ml=1 buc., material plastic, 1000ml=1 buc.,
                                HDPE steril, 500 ml=1 buc.
· Data prelevării probei: 19.10.2026, ora 800
· Data recepției probei: 19.10.2026, ora 810
· Data executării încercării: 19.10.2026 ÷ 22.10.2026 

	Nr crt
	Denumirea
încercării
	Unitate 
de 
măsură
	Metoda de încercare
	Valoare admisă
cf. ORDONANȚA 7/2023
	Rezultate

	1
	Turbiditate
	UNT
	SR EN ISO 7027-1/2016
	0.3 UNT ptr. 95% probe; 
niciuna care să depășească 1 UNT
	0.17

	2
	Aluminiu
	microg/l
	SR ISO 10566/2001
	200
	81.50

	3
	Amoniu
	mg/l
	SR ISO 7150-1/2001
	0.5
	<LOQ

	4
	Clor rezidual
	liber 
	mg/l
	SR EN ISO 7393-2/2018
	≥0.10÷≤ 0.50
în rețeaua de distribuție
	0.66

	
	
	total
	mg/l
	
	-
	0.71

	5
	Cloruri
	mg/l
	SR ISO 9297/2001
	250
	57.998

	6
	Conductivitate
	microS/cm la 20⁰C
	SR EN 27888/1997
	2500
	505

	7
	Culoare
	mg/l Pt
	SR ISO 7887/2012
Metoda: C
	acceptabilă ptr. consumatori și fără modificări anormale
	<2

	8
	Duritate totală
	grade germane
	 SR ISO 6059/2008
	minim 5
	10.58

	9
	Gust 
	
	SR EN 1622/2007
	acceptabil ptr. consumatori și fără modificări anormale
	acceptabil ptr. consumatori și fără modificări anormale

	10
	Oxidabilitate
	mg O2/l
	SR EN ISO 8467/2001
	         5
	0.74

	11
	Miros 
	
	SR EN 1622/2007
	acceptabil ptr. consumatori și fără modificări anormale
	acceptabil ptr. consumatori și fără modificări anormale

	12
	Nitriți
	mg/l
	SR EN 26777/2002
SR EN 26777/2002/C91:2006
	0.1 
	<LOQ

	13
	Nitrați
	mg/l
	SR ISO 7890-3/2000
	50
	4.88

	14
	pH la 20.8°C 
	unități pH
	SR ISO 10523/2012
	≥ 6.5 ÷ ≤ 9.5
	    7.98

	15
	Sodiu
	mg/l
	Metoda HACH ISENa 381
	200 
	41.6

	16
	Sulfati
	mg/l
	STAS 3069/1987
Metoda volumetrica
	250
	59.19

	17
	Număr de colonii 
la 22°C
	număr/
ml
	SR EN ISO 6222/2004
	fără modificări anormale
	0

	18
	Număr de colonii 
la 37°C
	număr/
ml
	SR EN ISO 6222/2004
	fără modificări anormale
	0

	19
	Bacterii coliforme 
	număr/
100 ml
	SR EN ISO 9308-1/2015
SR EN ISO 9308-1/2015/
A1:2017
	0
	0

	20
	Escherichia coli
	număr/
100 ml
	SR EN ISO 9308-1/2015
SR EN ISO 9308-1/2015/
A1:2017
	0
	0

	21
	Enterococi intestinali
	număr/
100 ml
	SR EN ISO 7899-2/2002
	0
	0

	22
	Clostridium perfringens
	număr/
100 ml
	SR EN ISO 14189/2017
	0
	0



OBSERVAȚII: Rezultatele notate “< LOQ” reprezintă valori situate sub limita de cuantificare a metodei; LOQ AMONIU-0,025mg/l; LOQ NITRIȚI-0.013mg/l, 

       
   Responsabil încercare,            Responsabil încercare,                    Autorizat ,     								                                       
      Inginer chimist ,                           Biolog,                         Șef laborator,
     BARBULESCU Andreea           ANGHEL Irina                MATACHE Gianina
              Analist,
    MORARU Georgeta;
    VLAICU Cristina                                                                                                                                 

Acest raport de încercare este proprietatea E.S.Z. Prahova S.A..
Rezultatele încercărilor se referă numai la proba de apă specificată. Proba de apă are caracter momentan.
Laboratorul nu emite opinii și interpretari privind calitatea apei.
Fără aprobarea scrisă a emitentului se interzice reproducerea totală sau parțială a acestui raport de încercare.



Sfârșit RAPORT DE ÎNCERCARE NR: 711 / DATA: 19.10.2026
Cod: F-LAB-10VM                                                                             ediția 8, revizia 3

	
Comuna Blejoi, sat Blejoi, Str. Republicii nr. 23, judetul Prahova     
Web: www.eszph.ro
Tel.: 0244-512.600 /  Fax: 0244-595.016 / 515.035
C.I.F. RO 18856244 / Nr. Inreg. R.C.: J2006001547290/ Cod Poștal: 107070
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